## Főösszesítő
ÉPÜLETGÉPÉSZ ÖSSZESÍTŐ
Aprótalpak Bölcsöde
|  | anyag ( Ft ÁFA nélkül) | díj ( Ft ÁFA nélkül)
1. | Épületgépészeti munkák összesen
1 | Fűtés szerelés | 0 | 0
2 | Légtechnika | 0 | 0
3 | Víz-csatorna szerelés | 0 | 0
Összesen |  | 0 | 0
Mindösszesen nettó: |  |  | 0
Minden berendezési tárgyat megrendelés előtt Megrendelővel egyeztetni kell.
2018.01.12.

## Fűtésszerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Fűtésszerelés | Aprótalpak bölcsőde
1 | 81-000-122-004-00-01100 | Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | Kazánházi szerelvények, csővezetékek és berendezések bontása | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-111 | Menetes szerelvény leszerelése Radiátor előremenő és visszatérő 2 " átmérőig | 34 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-612 | Fűtőtest leszerelése, tagos radiátor öntöttvasból 11-20 tag között | 13 | db |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | HOVAL TopGas Classic 45 fali kondenzációs gázkazán szerelése LAS füstgázelvezető rendszerrel, kaszkád rendszerbe kötve, időjáráskövető vezérléssel | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | AS32-TG/SPS-S6PM1 csatlakozó készlet Visszatérő: - Elzárócsap 2"-os hollandival , oldalán kialakított kazántöltő- és ürítőcsappal és G 3"-os (külső) csonkkal a tágulási tartály csatlakoztatásához - Keringtető szivattyú, különböző kivitelben Előremenő: - G 2"-os illesztő darab (180 mm) beépített visszacsapó szeleppel - Elzárócsap 2-os hollandival, oldal bemenet 3 bar-os, DN20-as biztonsági szeleppel, 100 kW-ig, kazántöltő- és ürítőcsappal | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | Tágulási tartály | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | HOVAL Condensat ES + kondenzvíz semlegesítő nautralizálóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-121-202-002-24-15302 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, külső-belső menettel, toldattal 1/2"-os 113-0009-00 | 5 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-121-204-004-24-15302 | 1"-os 113-0038-00 | 16 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-121-205-005-24-15301 | belső menettel 1 1/4"-os 113-0051-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-121-206-006-24-15301 | 1 1/2"-os 113-0052-00 | 15 | db |  |  | 0 | 0
13 | K-tétel | Mágneses iszapleválasztó 5/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-552-111-001-83-11212 | Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, LOMBIK gyártmányú, 0-100°C mérési határok között 63 mm bemerülő hosszal 11111-1023 | 7 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-552-111-004-83-12111 | Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, átm. 63 x 1/4" alsó-hátsó csatlakozással 0- 4,0 bar mérési tartományban | 4 | db |  |  | 0 | 0
16 | K-tétel | TTU20H-80 lemezes hőcserélő szerelés | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-462-706-005-72-21101 | Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú, 1 1/2" 28023 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-462-706-005-72-21141 | Iszap- és légleválasztó, szilárd részecskék és levegő eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent Clean típusú, 1 1/2" 28684 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | K-tétel | Keverőszelep meghajtóval ESBE VRG132 1" Elektromos bekötéssel | 3 | db |  |  | 0 | 0
20 | K-tétel | Keverőszelep meghajtóval ESBE VRG132 5/4" Elektromos bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-461-102-080-72-11101 | Tágulási tartály szigetelt fűtő és hűtő berendezésekhez, mélyhúzott cinkbevonatos acél szorítógyűrűvel, a membrám rugalmas gumi gördülő mozgással, alkalmas glikolbázisú fagyálló hozzáadására 50 %-ig, vörös (RAL 3002) epoxipor bevonattal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, maximális hőmérséklet az előremenő vezetékben 120°C, felszerelve és bekötve, FLAMCO Flexcon Ce Top típusú, 2,5 bar üzemi nyomásig 80.0 literes 16083 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-121-223-005-72-13121 | Biztonsági szelep hűtő- és fűtőberendezésekhez, felszerelve, FLAMCO Prescor típusú, 170 - 3/4"- 2,5 bar 27026 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-121-222-002-72-14611 | Biztonsági szelepek tároló tartályok és ivóvíz-rendszerek védelmére, felszerelve, FLAMCO Prescor B típusú, 6 bar üzemi nyomásra 1/2" 27100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-121-102-002-31-37131 | Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 1/2" | 3 | db |  |  | 0 | 0
25 | K-tétel | Véletlen elzárás ellen védett szelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-121-102-002-28-07802 | Automata légtelenít, elzárható, műanyag úszóházzal, külső menetel, felszerelve, Honeywell EA122 típusú, PN6, 110 °C 1/4" és 3/8" csatlakozással EA122-BA | 12 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-121-224-004-33-61121 | Strangszabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, PN 20 1" | 3 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-121-225-005-33-61121 | 1 1/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-712-104-033-05-11113 | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos MAGNA3 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel MAGNA3 25- 80 180 1x230V Elektromos bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-712-102-033-05-11101 | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos ALPHA3 típusú, ALPHA3 25-50 Elektromos bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-712-102-034-05-11101 | ALPHA3 25-60 Elektromos bekötéssel | 2 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-712-102-041-05-11101 | ALPHA3 25-80 Elektromos bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-121-202-002-42-34111 | Visszacsapószelep felszerelve 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-121-204-004-42-34111 | 1" | 6 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-121-205-005-42-34111 | 1 1/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | K-tétel | Atrea Diner-N 1800x1050 konyhai páraelszívó szerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 81-431-002-022-11-11101 | Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 22,0 x 1,5 mm 29254 | 40 | m |  |  | 0 | 0
38 | 81-431-003-028-11-11101 | átm. 28,0 x 1,5 mm 29255 | 30 | m |  |  | 0 | 0
39 | 81-431-004-035-11-11101 | átm. 35,0 x 1,5 mm 29256 | 10 | m |  |  | 0 | 0
40 | 81-431-005-042-11-11101 | átm. 42,0 x 1,5 mm 29257 | 20 | m |  |  | 0 | 0
41 | 48-830-021-022-71-87440 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX PE típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, 20 mm vastag, fűtési rendszerek szigetelésére 22 mm átm. csővezetékre | 40 | m |  |  | 0 | 0
42 | 48-830-021-028-71-87440 | 28 mm átm. csővezetékre | 30 | m |  |  | 0 | 0
43 | 48-830-021-035-71-87440 | 35 mm átm. csővezetékre | 10 | m |  |  | 0 | 0
44 | 48-830-022-042-71-87440 | 42 mm átm. csővezetékre | 20 | m |  |  | 0 | 0
45 | K-tétel | Csatlakozás meglévő fűtési vezetékre | 18 | db |  |  | 0 | 0
46 | K-tétel | HOVAL S800SH 2 hőcserélős HMV tároló | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-461-101-012-72-14102 | Tágulási tartály, kisméretű ivóvíz, illetve nyomásfokozó berendezésekben történő használatra, a tartály belseje speciális bevonattal van ellátva, amely megakadályozza az oxidálódást, maximális tartály hőmérséklet (belső gumi): 70°C, maximális felvett hőmérséklet (szerkezet): 120°C, felszerelve és bekötve, FLAMCO Airfix A típusú, 4 bar üzemi nyomásra, fehér (RAL 9010) bevonatos | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | K-tétel | Meglévő cirkulációs szivattyú szerelése Elektromos bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | K-tétel | Meglévő 3 járatú HMV keverő szelep szerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | K-tétel | Meglévő vízvezetékre rákötés | 5 | db |  |  | 0 | 0
51 | K-tétel | Stiebel Eltron AG50 tágulási tartály szerelése nyomásmérővel, biztonsági szeleppel | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | K-tétel | SOKI 7 E Plus szerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
53 | K-tétel | SOL 27 Basic kollektor telepítése, bekötése | 6 | tábla |  |  | 0 | 0
54 | K-tétel | SOL LA abszorpciós légleválasztó szerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | K-tétel | 22 rézcső szerelése UV álló szigeteléssel kpl | 40 | m |  |  | 0 | 0
56 | K-tétel | 18 rézcső szerelése UV álló szigeteléssel kpl | 10 | m |  |  | 0 | 0
57 | 81-411-102-002-01-11101 | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül 1/2" | 44 | m |  |  | 0 | 0
58 | 82-612-121-040-11-13174 | Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 899 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-612-121-050-11-13174 | 500 mm hosszúsággal, ht:1124 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-612-121-060-11-13174 | 600 mm hosszúsággal, ht:1349 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-612-121-070-11-13174 | 700 mm hosszúsággal, ht:1574 Watt | 3 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-612-121-090-11-13174 | 900 mm hosszúsággal, ht:2023 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
63 | 82-612-121-100-11-13174 | 1000 mm hosszúsággal, ht:2248 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 82-612-121-110-11-13174 | 1100 mm hosszúsággal, ht:2473 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
65 | 82-612-121-150-11-13174 | 1500 mm hosszúsággal, ht:3372 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
66 | 82-612-000-600-11-13191 | Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-uNI típusú, 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz | 17 | db |  |  | 0 | 0
67 | K-tétel | Radiátor kötés átalakítás | 13 | db |  |  | 0 | 0
68 | 82-651-112-002-26-51211 | Termosztátvezélésű szeleptest, sárgarézből nikkelezett kivitelben, felszerelve, HERZ TS-90 17723 típusú, egyenes, univerzális kivitelben 1/2" Kvs=0,60 17723.91 | 18 | db |  |  | 0 | 0
69 | 82-652-211-001-26-51012 | Fűtőtest termosztát szeleptestekhez, felszerelve, HERZ 17260 típusú, automatikus elzárású M28X1,5 6-28°C 17260.06 | 18 | db |  |  | 0 | 0
70 | 82-656-102-002-26-51611 | Visszatérő elzárószelep, sárgarézből nikkelezett kivitelben, menetes és szorítógyűrűs csatlakoztatáshoz, felszerelve, HERZ RL-1 13723 típusú, egyenes kivitelben 1/2" Kvs=1,90 13723.41 | 18 | db |  |  | 0 | 0
71 | 82-999-211-001 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
72 | 82-999-224-004 | próbafűtés, radiátorok beszabályozása 69.781-139.560 W telj.-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
73 | 82-999-232-002 | kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 23.261- 45.440 W telj.-ig | 2 | db |  |  | 0 | 0
74 | 82-999-241-001 | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
75 | K-tétel | Radiátor le és visszaszerelése festés előtt és után | 42 | db |  |  | 0 | 0
76 | 82-612-121-150-11-13175 | törölköző szárító radiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, Dunaferr Standard Plusz 800/600 mm-es törölköző szárító radiátor | 1 | db |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Légtechnika
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Légtechnika | Aprótalpak bölcsőde
1 | 83-123-024-036-11-11231 | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 315 | 4 | db |  |  | 0 | 0
2 | 83-121-004-032-11-11001 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 315 lv. 0,60 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
3 | K-tétel | LFR LFR 350 200 315 1 300 | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | K-tétel | LKR LKR 350 200 145 MEZ30 | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | USAV-0315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | SLU-315-600 hangcsillapító | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | CRFP 400 T4 0,75KW ventilátor telepítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | Lindab LBF315H ErP Csőventilátor szerelése V=1500m3/h -DP=500 Pa 230V / 50Hz / 1Ph 1670W / 5,4A | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | Légtechnikai tartószerkezet szerelése | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
10 | 33-630-071-025-40-10101 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémben 25 cm vastagságig | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 33-630-062-025-40-10101 | felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 33-630-061-025-40-10101 | tégla válaszfalban | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 83-991-011-001 | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Víz - Csatorna szerelés
No. | Víz-csatorna Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 81-514-003-020-21-31015 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva_ átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 25 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-231-106-050-01-91011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 8 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-241-110-110-01-92011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 14 | m |  |  | 0 | 0
4 | K-tétel | Munkaárok készítése épülten kívüli szennyvízcsatorna részére, homokágy készítés, munkaárok visszatemetés, tömörítés | 1 | egység |  |  | 0 | 0
5 | 82-201-121-511-24-33221 | Fali vödör-kiöntő mosogató rozsdamentes acélból (AISI 304), rozsdamentes acél felfogatókkal, 95 mm-es leeresztővel, csavarokkal, rozsdamentes acél fali panellel, 95 mm-es, falra felszerelve, MOFÉM TEKA típusú, BS 511, 490x390x440 mm-es, természetes selyem szatén felülettel 705110200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-252-203-002-24-12631 | Kifolyószelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, tömlővéggel, felszerelve, MOFÉM típusú, 3/4" 162-0002-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-281-081-050-41-00102 | Csőszifon műanyagból (PP), függőlegesen állítható összekötőcsővel, gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, 1 1/2"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL100G jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint PP DN50 HL100G/50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-282-331-040-41-00618 | Padlólefolyó műanyagból (PE), vízszintes elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás ellen védett vízbűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL510NPr jelű, PE DN40/50 HL510NPr | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-241-111-201-55-51201 | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül, felszerelve TH 400-I típ. könyökpihentetővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-213-112-221-55-53211 | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, padlón álló kivitelben, felszerelve, vízöblítés nélkül kivágással TH 420I típ. alsó kifolyású | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-213-000-001-55-53263 | WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében) kivágással TH431I | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-215-231-011-55-55111 | WC öblítőtartály műanyagból, mozgáskorlátozottak részére, vízbekötéssel, felszerelve, falon kívül szerelve pneumatikus V842901 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-219-202-001-55-59201 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve 600x650 mm TH350 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-241-202-101-55-59927 | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, 600 mm-es, felszerelve, szinterezett acélból, fehér színű TH 601L típ. jobbos | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-241-202-103-55-59931 | Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, színterezett acélból, fehér színű TH 840L típ. 840 mm-es, papírtartóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-251-111-001-55-11115 | Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére, hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval, felszerelve, álló kivitelben LK5125CRI típ. | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | K-tétel | Falba építhető mosdószifon flexibilis bekötőcsővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-252-212-002-24-12701 | Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" x 3/8" 163-0006-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-321-221-010-23-20321 | Elektromos forróvíztároló készülék, a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívanód biztosítja, fehér műanyag külső burkolat, felszerelve és bekötve, elektromos bekötéssel, HAJDU gyártmányú, zárt rendszerű, alsó elhelyezésű ZA 10 típ. 10 literes 2111211711 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-281-136-032-41-00306 | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-121-202-024-42-36144 | HMV biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 1/2" 6,0 bar 27100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-999-111-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
23 | 82-999-111-002 | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
24 | 82-999-111-004 | vezetékrendszer fertőtlenítése + negatív vízminta jegyzőkönyv | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
24 | 82-999-121-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0